VẬN HÀNH TỦ NẠP LOTN SERIES - CÂU HỎI  VÀ GIẢI ĐÁP

Câu hỏi 1:

Hỏi:  Ngoài các thông số dòng và áp danh định, tủ nạp LOTN Series còn đưa ra nhiều thông số khác. Tại sao vậy?  Nó có ích gì không hay chỉ là phức tạp thêm vấn đề?

Trả lời:  Mỗi tính năng kỹ thuật của một thiết bị điện nói chung cần có các thông số để định lượng và đánh giá. Các thông số kỹ thuật của tủ nạp LOTN Series cũng được đưa ra với mục đích trên. Vấn đề là các tính năng kỹ thuật được đưa ra có ý nghĩa thực tiến hay không. Sau đây là các tính năng kỹ thuật chính của tủ nạp LOTN Series và các thông số một chiều tương ứng:

- Điện áp danh định Uf xác định điện áp là việc của tủ nạp

- Điện áp kết thúc nạp Boost Uk là điện áp mà tại đó quá trình Boost kết thúc: Uk>Uf

- Điện áp tối đa Umax là điện áp cảnh báo ngưỡng trên: Umax>Uk>Uf

- Điện áp bảo vệ Uxhv là điện áp mà tại đó phần mềm tiến hành thao tác bảo vệ (khóa cầu chỉnh lưu): Uxhv>Umax>Uk>Uf

- Điện áp Um là điện áp tối thiểu mà thiết bị phuc tải còn có thể làm việc. Đây là điện áp giúp xác định ngưỡng dưới để chế độ Zic Zac (phóng nạp luân phiên) làm việc.

- Dòng Ix là dòng mà tại đó có thể đánh giá có dòng nạp, thường chọn Ix=2A

- Dòng Ib là dòng Boost: Ib = 10% dung lượng ắc quy: Ib>Ix

- Dòng Imax là dòng tối đa mà tại đó phần mềm tiến hành thao tác bảo vệ (khóa cầu chỉnh lưu): Imax>Ib>Ix

- Dòng định mức Iđm là dòng tối đa mà tủ nạp có thể cung cấp mà không bảo vệ. Thông thường Iđm được xác định bởi công suất biến áp cách ly, tiết diện dây lực và dòng tối đa của Thyristor, …: Tđm> Imax>Ib>Ix

Phần cứng tủ nạp LOTN Series có nhiệm vụ đo lường các thông số trên và Phần mềm hoạt động trên cơ sở các giá trị đo lường và chế độ làm việc của nạp.

Câu hỏi 2:

Hỏi:  Có tới 4 thông số về dòng điện gồm Iđm, Imax,  Ib và Ix và trên bảng LED chỉ có một đèn vàng ký hiệu CURRENT. Vậy là sao?

Trả lời:  Đèn vàng CURENT biểu diễn được 02 trạng thái dòng điện gồm Ix, Ib:

- Đèn CURRNET tắt cho biết dòng nạp đang nhỏ hơn Ix=2A.

- Đèn CURRENT sáng cho biết dòng nạp đang lớn hơn 2A nhưng nhỏ hơn dòng Boost Ib (Ib>Dòng_hiện_tại>Ix)

- Đèn CURRNET nhấp nháy cho biết dòng nạp đang lớn hơn dòng Boost Ib (Dòng_hiện_tại>Ib>Ix)

- Imax là ngưỡng bảo vệ bằng phần mềm và không được thể hiện lên đèn CURRENT

Chỉ nhìn đèn CURRNET từ xa về cơ bản đã nắm được một thông số quan trong của tủ nạp LTN Series đó là dòng nạp,.

Câu hỏi 3:

Hỏi:  Các thông số nào có thể cài đặt được trên tủ nạp LOTN Series?

Trả lời:  Các thông số sau đây có thể cài đặt được trên tủ nạp LOTN Series:

- Dòng Ix

- Dòng Boost Ib

- Dòng bảo vệ Imax

- Điện áp danh định Uf và từ đó tính ra Umin, Umax, Uxhv

- Điện áp kết thúc Boost Uk

- Chế độ làm việc: BOOST,  FLOAT, AUTO và ZIC ZAC

Câu hỏi 4:

Hỏi:  Có thể kết nối tủ nạp LOTN Series với máy tính không?

Trả lời:  Trên tủ nạp LOTN Series có 01 cổng RS232 cho phép kết nối với máy tính PC. Thông qua máy tính PC này ta có thể làm được nhiều việc, ví dụ:

- Giám sát và điều khiển toàn bộ hoạt động của tủ nạp;

- Khảo sát đắc tuyến Volt - Amper của ắc quy cũng như phụ tải khác qua chức năng tăng dần điện áp DC từ 0 tới 300VDC và qua đó xác định thông số tối ưu cài đặt cho tủ nạp;

- Khảo sát và lưu trữ thông số vận hành của tủ nạp để hỗ trợ sửa chữa khắc phụ sự cố nếu có;

- Hướng dẫn cài đặt tủ nạp một cách on-line;

Với kết nối máy tính, tủ nạp LOTN Series trở thành một công cụ phục vụ thí nghiệm ĐIỆN MỘT CHIỀU của Trung tâm thí nghiệm điện.

Câu hỏi 5:

Hỏi: Theo catalog tủ nạp LOTN Series có các chế độ làm việc như Boost (nạp tăng cường), Float (phụ nạp),  Zic Zac (phóng nạp luân phiên) và Auto (tự động).  Vậy chế độ Auto thực chất là gì?

Trả lời: Auto là chế độ nạp tự động mà ở đó phần mềm tủ nạp sẽ tự động xác định trạng thái ắc quy để chọn chế độ Boost hoặc Float cũng như Zic Zac.

Câu hỏi 6:

Hỏi:  Ở chế độ Auto, sau khi xác định được rằng ắc quy đang ở trạng thái quá đói tủ nạp thực hiện quá trình nạp Boost. Vậy khi nào thì quá trình nạp Boost kết thúc?

Trả lời:  Chế độ Boost cho phép tăng dòng nạp tới giá trị đã cài đặt trên tủ nạp (Ib). Quá trình tăng dòng luôn đi kèm kiểm soát giá trị điện áp nạp và dòng nạp hiện thời. Ở đây co 02 trường hợp có thể xảy ra:

1). Điện áp nạp đã đạt tới giá trị Uk trong khi dòng nạp chưa tới giá trị Ib. Khi đó  phần mềm kết thúc quá trình Boost và chuyển sang chế độ nạp Float. Đây là trường hợp ắc quy chưa no nhưng không quá đói.

2). Ngược lại khi dòng nạp đạt tới giá trị Ib nhưng điện áp chưa đạt tới giá trị Uk. Ở trường hợp này phần mềm ngừng tăng dòng để duy trì quá trình Boost. Như thế  ắc quy sẽ no dần theo  theo thời gian. Đây là trường hợp ắc quy đói.

Câu hỏi 7:

Hỏi:  Đối với tủ nạp 220VDC tại sao có trường hợp điện áp nạp chỉ đạt giá trị khoảng 100VDC (thay vì 220VDC) trong khi dòng nạp đo được là 5A?

Trả lời:  Đây là trường hợp ắc quy đói hoặc quá đói và phần mềm đã chuyển sang chế độ nạp Boost (Xem câu hỏi 6). Nếu dòng Ib cài đặt là 12A thì giá tri 5A đo được cho biết chế độ Boost đã được thực hiện một khoảng thời gian nhất định. Do ắc quy no dần nên dòng nạp đã giảm từ giá trị ban đầu là 12A xuống giá trị 5A.

Khi đó giá trị 100VDC của điện áp là hợp lý vì phần mềm ở đã dừng lại để duy trì quá trình Boost. Nếu không cứ tăng áp lên 220VDC thì có thể sẽ dẫn tới hỏng ắc quy hoặc hỏng tủ nạp vì quá dòng.

Câu hỏi 8:

Hỏi:  Lại hỏi tiếp theo câu hỏi 7: Với điện áp 100VDC và dòng 5A như trên thì làm sao có thể  kết thúc quá trình nạp Boost? Tức là là sao ắc quy có thể no được?

Trả lời:  Khi nạp Boost, chắc chắn là ắc quy đã no dần nên dòng đã giảm từ 12A xuống 5A. Tuy nhiên với chỉ 100VDC như trên thì ắc quy chỉ có thê no hơn chứ chưa thể hết đói (đầy điện) được. Để nạp đầy ắc quy, trong tủ nạp có cơ chế tự khởi động lại sau mỗi khoảng thời gian là 57 phút. Giả sử dòng đã giảm xuống 5A mà ắc quy chưa no thì xảy ra quá trình khởi động lại. Khi đó do ắc quy vẫn đói nên quá trình Boost mới lại được thiết lập, dòng Boost sẽ lại đạt 12A với điện áp lớn hơn giá trị 100VDC trước đó. Như vậy ắc quy sẽ no dần sau nhiều chu kỳ Boost và cuối cùng điện áp sẽ đạt giá trị danh định cài đặt.

Câu hỏi 9:

Hỏi:  Lại hỏi tiếp theo câu hỏi 8: Vậy thì sau bao lâu thì nạp đầy ắc quy sau khi bị xả kiệt?

Trả lời:  Số chu kỳ Boost đủ để nạp đầy ắc quy từ khi bị xả kiệt tùy thuộc vào dung lượng ắc quy và dòng Ib được cài đặt. Theo thông số mà nhà chế tạo ắc quy cung cấp, dòng Ib tối ưu thường được chọn là 10% dung lượng ắc quy. Ví dụ đối ắc quy có dung lương 120AH thì dòng Boost Ib là 12A. Vậy theo lý thuyết sau khoảng 10 giờ ắc quy sẽ no nếu duy trì dòng Boost là 12A.

Đối với tủ nạp LOTN series dòng nạp Boost chỉ bắt đầu 12A và giảm dần trong mỗi chu kỳ Boost nên sau khoảng 15 đến 20 giờ thì ắc quy sẽ no.

Lưu ý:  - Có thể tăng dòng Ib để giảm thời gian nạp Boost cho ắc quy đói.

- Không tránh trường hợp để ắc quy bị xả kiệt.

Câu hỏi 10:

Hỏi:  Tại sao tủ nạp LOTN Series có thể nạp cho số lượng bình ắc quy bất kỳ (1, 2, ..10,.., 18 bình) mà không cần thay đổi điện áp danh định là 220VDC.

Trả lời:  Quá trình tăng dần điện áp nạp khiến dòng nạp cũng tăng dần. Với số bình ít hơn số bình tối đa để có điện áp danh định (Uf), nên dòng nạp sẽ đạt tới Ib. Khi đó phần mềm sẽ dừng tăng dòng. Vì vậy ngay cả khi số bình ắc quy quá ít tủ nạp vẫn nạp bình thường mà không gây nguy hiểm cả cho ắc quy lẫn cho tủ nạp.

Câu hỏi 11:

Hỏi:  Tại sao tủ nạp LOTN Series có thể nạp cho số lượng bình ắc quy bất kỳ mà không cần thay đổi điện áp danh định là 220VDC.

Trả lời:  Quá trình Boost tăng dần điện áp nạp khiến dòng nạp cũng tăng dần. Khi số bình ít hơn số bình tối đa (để có điện áp danh định (Uf)), sau một khoảng thời gian dòng nạp sẽ đạt tới giá trị Ib rồi dừng tăng. Vì vậy ngay cả khi số bình ắc quy quá ít tủ nạp vẫn nạp bình thường mà không gây nguy hiểm cả cho ắc quy lẫn cho tủ nạp.

Câu hỏi 12:

Hỏi:  Tại sao cần có chế độ nạp Zic Zac và tại sao chế độ nạp này cho phép chống chai ắc quy?

Trả lời:  Phụ tải của ắc quy có dải làm việc nhất định và chỉ cần duy trì điện áp ắc quy nằm trong dải nói trên (gọi dải nạp). Chế độ nạp Zic Zac trên tủ nạp LOTN Series khai thác tính chất này. Ở đây quá trình nạp không được khóa lại khi điện áp ắc quy vẫn nằm trong dải nói trên. Ngược lại quá trình nạp sẽ được khởi động khi điện áp ắc quy tụt xuống ngưỡng dưới dải nạp và kết thúc khi điện áp đạt tới ngưỡng trên của dải nạp. Điện áp ắc quy sẽ tăng lên khi nạp và tụt xuống khi dừng nạp và vì thế chế độ này còn được gọi là chế độ phóng nạp luân phiên.

Vấn đề là cài đặt giới hạn trên và giới hạn dưới của dải nạp, giới hạn trên chính là điện áp Uk và giới hạn dưới hạn dưới là Um (xem câu hỏi 1). Uk và Um được xác định bởi phụ tải (các thiết bị sử dụng điện DC trong trạm biến áp).