HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

VÀ ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG TỦ NẠP LOTN SERIES

A.  Lắp đặt

1.  Đấu dây lối vào 3 pha:  A,  B, C và trung tính N (cầu đấu 4 mắt bên trong tủ nạp phía dưới bên phải)

2.  Cực dương ắc quy nối vào điểm B+;  Cực âm ắc quy nối vào điểm B-

3.  Cực dương thanh cái nối vào điểm D+ ; Cực âm thanh cái nối vào điểm D-

B.   Kiểm tra

B1. Kiểm tra ắc quy

Kiểm tra ắc quy, bằng cách đo điện áp má dưới MCB1, để đảm bảo không đấu ngược

B2. Kiểm tra AC và thứ tự  pha:

- Tắt tất cả áp to mat: MCB1, MCB2,  MCB3, MCB4, MCB5, MCB6

- Cấp điện từ tủ phân phối AC vào tủ nạp  đồng hồ AC chỉ 380V và quạt hút phải làm việc

- Kiểm tra lại điện áp 3 cực má trên MCB3

- Bật MCB3 và kiểm tra bảng LED:

4.1. Đèn A-B-C sáng, đèn A-C-B tắt là thuận pha

4.2. Đèn A-C-B sáng là ngược pha  Tắt MCB3 và đấu lại dây trong tủ AC

4.3. Bật MCB3 đèn A-B-C sáng và đèn A-C-B tắt  OK

4.4. Kết thúc kiểm tra thứ tự pha và tắt MCB3

B3. Kiểm tra xem tủ làm việc không:

- Kiểm tra lại bóng đèn TEST phía trong - bên trái tủ (đèn sợi đốt 25W)

- Bật MCB3  Bảng LED trên mặt tủ đèn HELTH phải nhấp nháy  OK

- Bật MCB4 và MCB5 (không bật MCB1, MCB2, MCB6)  chờ 1 phút bóng đèn 25W sáng dần đến khi đo được khoảng 240Vdc trên đồng hồ trên mặt tủ  tủ làm việc tốt.

- Kiểm tra lại thứ tự pha lần nữa bằng cách bật MCB6  Bóng đèn sợi 25W chỉ sáng hơn một chút và tiếp tục sáng đều là tủ làm việc tốt (đèn không sáng bừng lên rồi tắt dần)

- Lần lượt tắt MCB4, MCB5, MCB6 rồi MCB3

B4. Kiểm tra tủ làm việc với ắc quy:

- Bật MCB1 và MCB2 (ap to mat có thể nhảy do ắc quy nối vào tụ trong tủ)  Đèn sợi đốt 25W sáng do được cấp điện từ ắc quy.

- Bật MCB3

- Bật MCB4, MCB5 (không bật MCB6); chờ khoảng 1,5 phút kiểm tra dòng bằng cách quan sát đồng hồ dòng và đèn CURENT trên mặt tủ (sáng khi > 2A và nhấp nháy khi > 15A)

Lưu ý:

- MCB6 nên luôn luôn để ở trạng thái OFF (Xem tài liệu hướng dẫn chính thức đi cùng tủ nạp)

- MCB1 và MCB2 luôn luôn ở trạng thái ON (trừ khi sửa chữa)

- Muốn đưa tủ nạp vào hoạt động: bật MCB3 trước khi bật MCB4 và MCB5

- Muồn tủ nạp dừng hoạt động: Tắt MCB4, MCB5 trước khi tắt MCB3

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH (RÚT GỌN) TỦ NẠP LOTN SERIES

A. Trạng thái ban đầu

1. Tủ đã được lắp đặt và đã làm việc bình thường

2. Áp to mát MCB3, MCB4, MCB5, MCB6 ở trạng thái “off” và MCB1 và MCB2 có thể ở trạng thái “on”

B. Trạng thái khi tủ đang làm việc

Các Áp to mát MCB1, MCB2, MCB3, MCB4, MCB5, MCB6 ở trạng thái “on”

C. Đưa tủ ra khỏi vận hành

1. Tắt MCB4, MCB5, MCB6 (Có nghĩa là tắt phần điện tử trước)

2. Tắt MCB3 (Có nghĩa là tắt phần điện lực sau)

D. Đưa tủ vào làm việc

1. Bật MCB3 (Có nghĩa là bật phần điện lực trước)

2. Bật MCB4, MCB5, MCB6 (Có nghĩa là bật phần điện tử sau)

Lưu ý:

- MCB6 nên luôn luôn để ở trạng thái OFF (Xem tài liệu hướng dẫn chính thức đi cùng tủ nạp)

- MCB1 và MCB2 luôn luôn ở trạng thái ON (trừ khi sửa chữa)

E. Sử dụng MCB8 để chọn biên độ giảm áp

- Bộ giảm áp Dropper diode là tùy chọn nên có thể được lắp hoặc không được lắp bên trong tủ nạp.

- Bộ giảm áp Dropper diode cho phép giảm điện áp nạp ắc quy (239Vdc trên B+ và B-) xuống 239dc - 19Vdc = 220Vdc rồi cấp cho phụ tải (trên D+ và D-).

- Tắt MCB8 để chọ biên độ giảm áp là 0Vdc

- Bật MCB87 để chọn biên độ giảm áp là 19Vdc

QUY TRÌNH VẬN HÀNH (RÚT GỌN) BỘ GIẢM ÁP V-DROPPER

  - THAO TÁC ĐƯA MỘT  BỘ GIẢM ÁP V-DROPPER VÀO LÀM VIỆC

  - Lần lượt đưa MCB (17); MCB (OO); MCB (16); MCB (55) và MCB (18) về vị trí on

  - Kết thúc

  - VẬN HÀNH 02 BỘ GIẢM ÁP V-DROPPER CHẾ ĐỘ CHÍNH/DỰ PHÒNG

1.  Trạng thái các MCB trên 02 bộ giảm áp:

  - Các MCB trên V-Dropper đang vận hành đều ở ở vị trí on

  - Các MCB trên V-Dropper dự phòng đang ở vị trí off

2.  Thao tác chuyển chế độ chính/dự phòng cho 02 V-Dropper:

  - Trên tủ dự phòng: Lần lượt đưa MCB(17); MCB(OO) và MCB (55) về vị trí on

  - Trên tủ đang làm việc: Lần lượt đưa tất cả các MCB(18); MCB(17); MCB(16) MCB(OO) và MCB(55) về vị off

  - Trên tủ dự phòng: Lần lượt đưa MCB(18) và MCB (16) về vị trí on

  - Kết thúc chuyển chế độ Chính/Dự phòng